附件

遂昌县人民医院中央空调维保服务需求

一、服务范围：

1.遂昌县人民医院3号楼的中央空调设备系统（包含新风机组）。

2.设备电器以空调设备主电源连接端子为界。

二、服务内容：

| 序号 | 检查项目/维修要求 | 周期（月） |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3 | 6 | 9 | 12 |  |
| 1 | 故障检修，更换损坏零件 | * | * | * | * |  |
| 2 | 检查和记录系统高低压力，运行电流，电压 | * | * | * | * |  |
| 3 | 检查和记录盘管温度和吸管温度 | * | * | * | * |  |
| 4 | 检查和测试风量，进出风温度，温差 | * | * | * | * |  |
| 5 | 检查并润滑风机和运动部件 | * | * | * | * |  |
| 6 | 检查并更换损坏的指示灯，控制开关 | * | * | * | * |  |
| 7 | 检查遥控信号的发射和接收 | * | * | * | * |  |
| 8 | 检查控制系统电子元件的常规操作 | * | * | * | * |  |
| 9 | 检查安全阀和其它自控设备 | * | * | * | * |  |
| 10 | 检查换向阀的换向功能 | * |  | * |  |  |
| 11 | 用摇表测试所有电机，电线的电绝缘 | * | * | * | * |  |
| 12 | 检查接触器和电机启动器，紧固所有螺丝 | * | * | * | * |  |
| 13 | 检查制冷剂系统是否有泄漏，如有必要清除冷媒循环系统中的不凝性气体，更新制冷剂 | * | * | * | * |  |
| 14 | 检查清洗冷凝器滴水盘并冲洗AHU,FCU的冷凝水管 | * | * | * | * |  |
| 15 | 冲洗蒸发器，冷凝器，并漂清残留的化学物质 | * |  | * |  |  |
| 16 | 检查并梳理所有冷凝器翅片 | * | * | * | * |  |
| 17 | 检查所有保温管道的老化和损坏状况 | * | * | * | * |  |
| 18 | 检查风机皮带和调整其张紧度 | * | * | * | * |  |
| 19 | 检查机架的坚固性和安全性 | * | * | * | * |  |
| 20 | 检查异常噪音 | * | * | * | * |  |
| 21 | 清除，更换并油漆被锈蚀部分 | * | * | * | * |  |
| 22 | 过滤网，内外机清灰除尘，电路和管路的清理 | * | * | * | * |  |
| 23 | 检查风管并进行日常维护及清洗 | * | * | * | * |  |

注：带“*”为必须项目

其他服务内容：

1.完成以上项目并对系统进行全面调试。

2.定期派专业技术人员巡检设备运行状况；排除可能存在的隐患。

3.接到甲方报修通知后1小时内到达现场并确定故障原因，及时维修。

4.提供维修人员名单及相关证件。