附件：         UPS、蓄电池及监控系统采购需求

## 一、采购需求一览表

| 项目名称 | 需求单位 | 采购内容 | 数量 | 技术指标 | 参考品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UPS及蓄电池监控系统采购项目 | 灾备机房 | UPS主机 | 1 | ▲主机容量10KVA，单进单出，采用SPWM脉宽调制、IGBT功率模块，标配内置输出隔离变压器；输入电压范围：110 VAC ± 5%~300 VAC±5%，输入功因：100% 负载时 ≥ 0.99；输出电电压：220V±1%。过载能力：100% - 110% : 10分钟 110% - 130% : 1分钟 ＞130% : 1秒。谐波失真：3%THD 线性负载；≦ 6%THD 非线性负载。 | 维谛、诺赫耐、施耐德 | 质保三年，质保期内不少于3次/年上门巡检服务 |
|  | 1号楼一楼收费室 | UPS主机 | 1 | ▲主机容量3KVA，单进单出，采用SPWM脉宽调制、IGBT功率模块，标配内置输出隔离变压器；输入电压范围：110 VAC ± 5%~300 VAC±5%，输入功因：100% 负载时 ≥ 0.99；输出电电压：220V±1%。过载能力：100% - 110% : 10分钟110% - 130% : 1分钟。 ＞130% : 1秒。谐波失真：3%THD 线性负载；≦ 6%THD 非线性负载。 | 维谛、诺赫耐、施耐德 | 质保三年，质保期内不少于3次/年上门巡检服务 |
|  | 各科室 | 蓄电池 | 112 | ▲铅酸蓄电池，单体电池规格容量：12V100AH；单体重量≧27Kg，单体电池浮充电电压：13.5±0.12V；单体电池均衡充电电压13.8V-14.1V；蓄电池使用寿命不低于8年。 | 荷贝克、诺赫耐、施耐德 | 质保三年，质保期内不少于3次/年上门巡检服务 |
|  | 各科室 | 线缆及辅材 | 1 | ▲配套UPS主机输入输出线缆（BVR10平方）、蓄电池连接线缆及供配电改造所需的配套辅材 | 中策、南洋 |  |
|  | 各科室 | 蓄电池监控系统 | 1 | 工作温度： -5℃～50℃ 相对湿度： 5％～90％ 大气压强： 80～110kPa，从电池上吸收的最大电流小于7mA(12V或6V电池)或13mA(2V电池)，不同电池监测。 模块的吸收电流差异小于0.5 mA。 测量范围及精度：组压：20～800V，±0.5%。单体电压：1.5～2.5V，±0.1%；9～15V，±0.1%。单体电池内阻：50～65535uΩ，±2%(重复精度) 。 电池负极温度：-5℃～+99.9℃，±1℃。充放电电流：0～1000A(可选), ±2%（最大量程）。环境温度：-5℃～+99.9℃，±1℃。 ▲标配手机APP功能，可远程实时监控蓄电池运行状态。 | 杭州思沃奇、杭州华塑、诺赫耐 | 质保三年，质保期内不少于3次/年上门巡检服务 |
|  | 各科室 | 安装调试服务 | 1 | 含运保、安装、调试等， |  |  |

## 二、商务要求

1、合同实施过程中，中标单位为履行合同引起的相关人员的差旅费、食宿费等费用由中选人自理。

2、本采购文件带“▲”为必须满足项，投标人自行承担废标风险。

3、为避免软件二次开发，便于监控无缝对接，要求UPS主机、蓄电池、监控系统为同一品牌。

4、为防止蓄电池以次充好，招标人会对所供应的蓄电池进行破坏性抽查。

5、所有投标产品都必须是原厂原装并且是正规渠道货物。

▲6、本次采购需求包含更换和供配电改造，投标人要了解用户方的实际使用环境，保证用户单位本项目在实施过程中能够顺利完成改造。

- 7、合同签订后，10日内完成所有项目实施。

- 8、付款方式：全部设备安装调试完毕，正常使用并验收入库三个月内支付货款的90%，           剩余货款的10%转为质量保证金，在正常使用并验收入库满一年无质量问题后，方可在一个月内付款